## Slide 1
新街综合布线改造方案-点位图
网络点位：130个 电源点位：24个
WIFI：33 个 ，内网32个，外网21个，排队44个
1室
2
3
4
5
6
2室
4室
3室
5室
6室
7室
8室
9室
10室
11室
12室
13室
14室
15室
16室
17室
18室
19室
20室
21室
22室
23室
24室
25室
26室
27室
29室
30室
31室
32室
33室
34室
35室
36室
37室
38室
39室
28室
40室
43米
24米
5米
6米
3米
新街面板总数：260套

## Slide 2
新街综合布线改造方案-点位图
1室
2室
3室
4室
5室
6室
7室
9室
10室
11室
12室
13室
14室
15室
16室
17室
18室
19室
20室
21室
22室
23室
24室
25室
26室
27室
28室
网络点位：102个 电源点位：9个
WIFI：27个 ，内网48个，外网21个，排队6个
新街面板总数：260套

## Slide 3
新街综合布线改造方案-点位图
三层 点位图
网络点位：7个
内网5个，外网2个
新街面板总数：260套
内科护士
入出院

## Slide 4
新街综合布线改造方案-点位图
四层 点位图
网络点位：6个 电源点位：1个
WIFI：1 个 ，内网2个，外网2个，排队1个
新街面板总数：260套

## Slide 5
新街一层线槽图
1室
2
3
4
5
6
2室
4室
3室
5室
6室
7室
8室
9室
10室
11室
12室
13室
14室
15室
16室
17室
18室
19室
20室
21室
22室
23室
24室
25室
26室
27室
29室
30室
31室
32室
33室
34室
35室
36室
37室
38室
39室
28室
40室
在过道的顶部安装网络线槽、电源线槽

## Slide 6
1室
2室
3室
4室
5室
6室
7室
9室
10室
11室
12室
13室
14室
15室
16室
17室
18室
19室
20室
21室
22室
23室
24室
25室
26室
27室
28室
在过道的顶部安装网络线槽、电源线槽
新街二层线槽图

## Slide 8
新街综合布线改造方案
1、在一层安装1个网络机柜，网络机箱尺寸：高600mm*530mm*400mm
2、在二层安装2个网络机柜，网络机箱尺寸：高600mm*530mm*400mm 3、在三层安装1个网络机柜，网络机箱尺寸：高300mm*530mm*400mm 4、在四层安装1个网络机柜，网络机箱尺寸：高600mm*530mm*400mm
3层机柜位置
5、各楼层的网线，全部汇聚到每个楼层的网络机柜中。
6、每个网络机柜配置配线架，每根网线连接到配件架上。
7、在网线的两端编号，2对的编号必须是唯一的。
8、在各办公室安装86型接线盒、六类网线面板、六类网线模块。 每个网线面板都采用4口面板或2口面板。
9、从一层的网络机柜，放一条光纤到机房。
从三层的网络机柜，放一条光纤到机房。
从四层的网络机柜，放一条光纤到机房。 10、每条光纤采用12芯的规格。
每对芯的光纤线路需要编号，每对芯的编号必须是唯一的。
一层12芯光纤、二层12芯光纤，全部制作LC接口。
三层12芯光纤、四层12芯光纤，其中4根是LC接口，8根是SC接口。 11、网络机柜中跳线架之间相隔理线架，网线布线要做到美观。
12、从一层的网络机柜，放10条网线到二层核心机柜。
2口面板
4口面板
跳线架
理线架
跳线架
跳线架
理线架
理线架
理线架
跳线架

## Slide 9
一层网络机柜规划图
1.将一层两个网络机柜之间联通 2.网线、光纤从一层网络机柜的顶部进入机柜
一层点位 网络点位：130个 电源点位：24个
网络机箱尺寸： 600mm*530mm*400mm
高60cm
交换机 5CM
60/5=12个
24口跳线架
光纤
将一层两个网络机柜之间联通
网线
上机柜
下机柜
上机柜
24口跳线架
24口跳线架
24口跳线架
24口跳线架
45cm
上机柜只有45cm，不能使用理线架，可以采用高1.5的线槽代替跳线架，剥去外壳，作为理线架使用。多股网线之间使用捆绑绳绑定。 剩余空间45-36=9cm
48口交换机(排队)
下机柜
24口跳线架
130/24=5.4个=6个跳线架
理线架
理线架
24口交换机(内网)
24口交换机(内网)
理线架
24口交换机(外网)
5cm
1.5cm线槽
1.5cm线槽
1.5cm线槽
1.5cm线槽
5cm*6=30cm 1.5*4=6cm
60cm
24口交换机(WIFI)
理线架
24口交换机(WIFI)
剩余空间5cm
WIFI: 33 个 内网: 32个 外网: 21个 排队: 44个
TL-SL2226MP 网线
TL-SL2226MP 网线
TL-SH1226 光纤
旧 TL-SG2024 网线
TL-SH1226 光纤
TL-SH1226 光纤
旧 TL-SG5452 网线
一层网络机柜的12芯光纤，制作12个LC接口 从一层机柜放10根网线到二层机房
TL-SL2226MP：24个POE千兆电口，2个上联千兆电口
TL-SH1226：24个千兆电口，
2个万兆光口
24口交换机(外网)
1.WIFI的两个TL-SL2226MP，使用网线连接二层机房
2.外网的TL-SH1226使用2个LC接口
3.外网的TL-SG2024，使用网线连接二层机房
4.内网的两个SH1226使用4个LC接口
5.排队的TL-SG5452，使用网线连接二层机房
TL-SH1226：24个千兆电口，
2个万兆光口
6个跳线架有144个电口，用了130个，剩下14中，有10个是到二层核心机柜的网线
2个跳线架备用
2个1.5cm线槽备用
配备6个理线架

## Slide 10
左机柜
右机柜
1.在二层安装2个网络机柜，两个网络机柜水平安装 网络机箱尺寸：
高600mm*530mm*400mm 2.网线、光纤从一层网络机柜的顶部进入机柜 3.在顶部安装一个通用PVC线槽，用来走线
二层网络机柜规划图
PVC线槽

## Slide 11
二层网络机柜规划图
二层 网络点位：95个 WIFI：27个 ，内网41个，外网21个，排队6个
三层 网络点位：26个 WIFI：12个 ，内网7个，外网6个，排队1个
24口交换机(内网)
右边机柜
60cm 12个
6个跳线架有144个电口，用了121个，剩下23个全部连接到核心机柜上
理线架
24口跳线架
24口跳线架
24口跳线架
理线架
24口跳线架
24口跳线架
24口跳线架
理线架
左边机柜
机柜之间打通一个大洞
理线架
24口交换机(WIFI)
24口交换机(WIFI)
网线 TL-SL2226MP
网线 TL-SL2226MP
16口交换机(WIFI)
理线架
网线 旧 TL-SG1218P
理线架
24口交换机(内网)
光纤 TL-SH1226
光纤 TL-SH1226
48口交换机(外网)
光纤 旧 TL-SG5452
理线架
16口交换机(排队)
网线 旧 TL-SG2016D
剩下5cm
24口跳线架
到核心机柜的23口跳线架
剩下10cm
购买一对千兆光模块，LC接口
使用了7个跳线架，备用2个跳线架
使用了7个理线架，备用2个理线架

## Slide 12
三层网络机柜规划图
三层网络机柜中，有1根光纤，其中4根是LC接口，8根是SC接口
购买3对SC接口的光纤收发器
四层网络机柜中，有1根光纤，其中4根是LC接口，8根是SC接口
放6根网线到会议室
购买3对SC接口的光纤收发器
核心机柜，配备两头都是LC接口的尾纤：12根，10米一根
核心机柜，配备两头都是SC接口的尾纤：12根，10米一根

## Slide 13
二层核心机柜规划图
核心机柜交换机1 TL-SG5428
理线架
防火墙(内外网隔离)
核心机柜
核心机柜交换机2 TL-ST5012F
核心路由器 ER3220G
185cm 37个
理线架
排队叫号路由器 ER3220G
排队叫号核心交换机 TL-SG5428
理线架
外网路由器 ER7520
理线架
外网核心交换机 SE5630
托盘架(用于放置光纤)
理线架
WIFI核心路由器 进取510
WIFI核心交换机 TL-SG5428
理线架
内部WIFI路由器 ER3220G
患者WIFI路由器 ER6520G
理线架
外网通用服务器
外网备份服务器
WIFI服务器
配备6块托盘架
24口跳线架
配备2个跳线架
配备8个理线架 配备5个PDU
每个PDU有8个三孔插座，10A，带防雷过载保护器

## Slide 14
60cm
185cm
95cm
新街机房机柜
55cm
45cm
40cm
新街1层机柜
新街
155cm
水管
263cm
新街机房尺寸
263cm
175cm
移动机柜
135cm
90cm
65cm
两头都是LC接口的尾纤：12根，10米一根 两头都是SC接口的尾纤：12根，10米一根
尾纤

## Slide 15
新街综合布线改造方案
1、各办公室网线需要用线槽保护，采用方形线槽，不要采用PVC管。
2、过道采用方向线槽，用来汇聚每个网络点位的网线。
过道采用方向线槽，用来汇聚每个电源点位的电线。 方向线槽的颜色，尽量与房间或过道周围的装修背景颜色一样。 可以在方向线槽安装后，用环保漆，刷成装修的背景颜色。
方形线槽
方形线槽：网线
3、方向线槽要尽量沿着墙角边安装，尽量美观些。
走线方形线槽
每个办公室的网线， 全部采用6类非屏蔽网线
汇聚方形线槽尺寸：100mm*50mm
100mm
50mm
走线方形线槽尺寸：30mm*15mm
15mm
30mm

## Slide 16
1、每个办公室的网线， 全部采用6类非屏蔽网线。 2、点位包含网线点位和电线点位。
新街综合布线改造方案
每个电源面板，至少有2个3孔插座，2个2孔插座。
215mm
55mm
33mm
100mm
根据现场情况，可以将插线板，放在电源线槽中。
55mm
根据现场情况，也可以将插座面板，安装在电源线槽上。
根据现场情况，也可以将插座面板，安装在86型底盒上。